招标文件

项目名称：天府路厂1#主变和3号主变检修项目

招标单位：   山东金宝电子有限公司

2026年03月09日

第一部分  投标邀请书

山东金宝电子有限公司现就“天府路厂1#主变和3#主变检修项目 ”进行招标采购，我公司本着公平、公正、公开的原则，邀请具有相关资质及履约能力的公司参加投标，具体事项如下：

- 招标人：山东金宝电子有限公司

二、项目名称：天府路厂1#主变和3#主变检修项目

三、投标时间：

技术投标截止时间： 2026.03.14

商务投标截止时间： 2026.03.16下午15点前

四、技术联系人： 赵金波、 李军

联系方式： 13153532152  15966583110

邮    箱：jinbaosheb@chinajinbao.com

- 商务联系人：郭松     联系电话：0535-2701503

- 报价邮箱：jinbaoxb@chinajinbao.com

六、投标地点：山东省招远市国大路268号

七、投标保证金:3000元

请于2026年 03月 15日前公户汇款，底单发给商务联系人。

汇款资料：

名称：山东金宝电子有限公司

账号：5000 6473 3510 017

开户行：恒丰银行招远支行

投标人未中标，投标保证金将在竞标结束后10日内无息返还。中标方的投标保证金将在签订合同后，自动转为履约保证金或10日内无息返还。中标方放弃中标权利，投标保证金将予以没收。未缴纳投标保证金的，一律视为废标。

八、为保证效果，本项目需要先投技术标。确定技术方案后，再投商务标。技术投标需要将技术方案以邮件的形式发送到我公司 设备部 邮箱中jinbaosheb@chinajinbao.com（联系人：赵金波)；商务投标将标书邮寄或直接送达采购部（联系人： 郭松），同时盖章版报价单发送至邮箱 ：jinbaoxb@chinajinbao.com。

第二部分   投标人须知

一、投标要求

1.投标人应根据招标人提供的项目需求设计整体解决方案，制定项目配置及实施方案，进行分项报价，并提供方案说明及服务承诺。

2.投标人应按照招标文件的要求提供完整、准确的投标文件，保证所指定的解决方案满足招标人所提出的项目全部要求，并对所有资料的真实性承担法律责任。

3.招标人保留与投标人的报价进行商务谈判的权利，同时保留对投标人的客户进行咨询、访问（不涉及商业机密内容）的权利。

4.在参与本次招标过程中出现以下情况或行为，将取消其投标资格且不予返还投标保证金：

①采取弄虚作假的方式，提供虚假的信息或资料；

②存在不正当竞争，如：串标、陪标现象；

③存在贿赂、威胁、利诱等行为，妄图影响招标的真实性、公正性；（该行为将被记录在案，永久性取消投标资格。）

二.投标无效

有以下情形的投标文件，视为无效：

1.逾期未送达投标文件的；

2.未按规定递交密封投标文件的；

3.投标文件的编制、内容与招标文件存在明显差异或不符的；

4.未加盖公章或无授权委托书的；

三、投标文件的构成

1.资质文件；

①营业执照

②授权委托书

③企业资质及行业认证文件资料

④产品专利

2.项目实施案例及相关资料；

3.项目方案

①设备设施配置图纸、清单及详细资料

②《项目解决方案及服务内容》

③项目设计及实施方案，必须包括水、电、汽、化学药剂等运行费用介绍

④项目实施进度计划及人员安排

⑤售后服务方案

4.报价

提交《项目主要设备配置报价》，包括但不限于品牌、规格、数量或工程量、单价、材质、增值税税费等。

5.提交在同行业中施工业绩表，包含单位名称、施工内容、联系人及电话。

6.标书要求

本招标项目要求投标者根据上述要求，将有关资料整理做成标书

四、保密

招标人提供的招标文件及涉及的所有资料，投标人不得向第三方透露。给招标人造成损失的，将依法追究法律责任。

第三部分  付款及工期要求

一、付款要求

1.付款形式：电子承兑

2.付款方式：

方式一：①到货款40%；②安装完成款20%；③验收合格款30%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

方式二：①预付款30%；②安装完成款30%；③验收合格款30%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

预付款，需开具同等金额银行履约保函后才能付款。

方式三：比上述两者更优越的付款条件。

二、工期要求

1.交货日期：签订合同后，中标方合同签署后20天完成标的物筹备，等候招标方施工通知，中标方接到招标方通知后招标方春防检修规定的时间内完成标的物的安装调试。

三、投标方需现场查看,并与招标方相关人员进行沟通了解改造实际情况，并制定出详细的施工方案。

- 项目说明及技术指标、要求

一、标的描述

1、项目名称：天府路厂1#主变和3#主变检修项目

2、目前，铜箔天府路厂内1号主变（型号：SZ11-3150/35-10.5）和3号主变（型号：SZ9-3150/35-0.4）均存在不同程度的漏油现象，其中3号主变漏油情况尤为严重，已对设备安全稳定运行构成极大威胁。为彻底消除安全隐患，保障厂区电力供应可靠，现申请在春防停电检修期间，委托具备相关资质的外协单位对两台主变开展专项维保工作，具体情况如下：

设备漏油现状及安全隐患分析

- 1号主变漏油情况：经现场排查，1号主变箱体连接处存在轻微渗油痕迹，油迹主要集中在底部密封区域，目前未出现大面积滴漏现象。但随着设备运行时间增加，密封部件会持续老化，渗油问题可能逐步加剧，若不及时处理，将导致主变油位下降，影响绝缘性能，严重时可能引发绕组过热、绝缘击穿等故障。

- 3号主变漏油情况：3号主变漏油问题已十分突出，箱体密封垫子及套管连接垫子均出现明显老化、龟裂现象，漏油点多且漏油量较大，设备周边地面可见多处油渍。该主变长期处于漏油状态，会造成主变油大量损耗，油质快速劣化，绝缘性能急剧下降。同时，渗漏的变压器油具有易燃特性，一旦接触高温部件或遇到明火，极易引发火灾事故；此外，老化的密封垫子无法有效隔绝外部灰尘、水分，水分侵入主变内部会导致绝缘油受潮，大幅降低设备绝缘强度，引发短路、跳闸等严重故障，直接威胁厂区生产及人员安全。

3、本工程为交钥匙工程，

二、检修范围：

| 设备编号 | 设备型号 | 维保工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1号主变 | SZ11-3150/35-10.5 | 1. 全面检查主变各密封部位，确定渗油点具体位置；2. 对渗油部位的密封件进行清洁、处理，必要时更换密封垫子；3. 检测主变油位及油质，根据实际情况补充合格的同型号变压器油；4. 对主变整体进行密封性试验，确保无渗漏现象；5. 检查主变套管、散热器等附属部件的运行状态，紧固松动的连接螺栓。 |
| 3号主变 | SZ9-3150/35-0.4 | 1. 彻底更换老化的箱体密封垫子及套管连接垫子，全部采用符合设备技术要求的耐油、耐高温优质密封件；2. 排放主变内变质的变压器油，对主变油箱内部进行清洁、干燥处理；3. 注入经检验合格的新变压器油，并进行油循环脱气、脱水处理；4. 对主变所有密封连接处进行逐一检查，确保密封严密无渗漏；5. 开展主变绝缘电阻测试、耐压试验等电气试验，验证设备绝缘性能及内部状态；6. 检查并维护主变冷却系统、调压装置等附属设备，确保其功能正常。 |

三、报价单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 根据现场查看情况进行报价，以上价格含变压器油、各种辅料、拆除、安装、运输、检修调试及改造过程中产生的其他费用等各项费用 - 变压器油到货后，招标方用叉车协助中标方卸货。 3、中标方合同签署后，在招标方春防检修之前完成所有标的物筹备，等候招标方施工通知，中标方接到招标方通知后招标方春防检修期间当天之内完成标的物的安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术要求

1、技术标准

投标人应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准，在招标人同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款，投标人所提供的产品性能应达到优等品的标准。

- 施工验收标准：

- GB 1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》

- GB 1094.2-2013 《电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升》

- GB 1094.3-2017 《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

- GB 1094.5-2008 《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》

- DL/T 573-2010 《电力变压器检修导则》

- DL/T 846-2016 《电力设备专用测试仪器通用技术条件》

- 本体各部位密封良好，无渗油、漏油现象，油位指示清晰且在规定范围内，所有验收项目符合标准要求，判定为"合格"，可投入运行。

- 存在一般缺陷但不影响安全运行，判定为"合格（带缺陷）"，需限期整改。

- 存在重大缺陷（如检修不合格导致绝缘击穿、严重渗油等），判定为"不合格"，禁止投入运行、

| 附件名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 套管 | 表面清洁无裂纹、无放电痕迹，法兰密封良好，接线端子连接牢固，接触电阻不超过200μΩ |
| 冷却装置 | 散热器、冷却风扇安装牢固，风扇转向正确，油泵运行无异常噪声，管路无渗漏 |
| 储油柜 | 胶囊或隔膜无破损，油位计指示准确，呼吸器硅胶颜色正常（蓝色或变色不超过1/3） |
| 分接开关 | 操作机构灵活，分接位置指示与实际档位一致，切换时间符合厂家技术要求 |
| 继电保护装置 | 保护装置外观完好，接线正确，定值设置符合设计要求，动作试验合格 |

五、外协单位资质要求

- 具备电力设施承装（修、试）三级及以上资质，且资质证书在有效期内；

- 拥有3年以上变压器维保工作经验，具备类似型号主变检修、密封件更换及油处理的成功案例；

- 现场作业人员需持有特种作业操作证（电工），且具备相应的变压器检修专业技能；

- 拥有完善的质量保证体系及安全管理制度，能够严格按照电力行业规范开展作业，确保施工过程安全可控；

- 具备应急处理能力，能够制定完善的施工应急预案，应对作业过程中可能出现的突发情况。

六、工作时间及预期目标

- 工作时间：计划在2026年春防停电检修窗口期内完成，预计总工期为8小时，具体时间将根据厂区停电计划确定。

检修目标：通过本次维保工作，彻底解决1号、3号主变的漏油问题，恢复设备密封性能；使主变油位、油质达到运行标准，绝缘性能满足设备要求；消除设备存在的安全隐患，保障两台主变能够长期稳定运行，为天府路厂厂区生产提供可靠的电力支撑。

七、售后服务

设备供应商需按照设备要求，安排专业人员对我公司相关人员进行操作、维保等培训。

八、质量保证

设备保质期为一年，从工程验收合格之日起开始计算，在保质期期间要随时确保电力异常问题处理。

八、合同模板

投标即默认我司合同模板

XXX设备购销合同

甲方（采购方）：山东金宝电子有限公司

乙方（供货方）： XXX公司

经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，就甲方向乙方购买以下设备达成如下协议：

- 设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币（大写）：xxx（￥:xxx元） |  |  |  |  |  |  |
| 含xx%增值税、运费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点、时间、方式

1.交货地点：XX省XX市XX路XX号；

2.交货时间：合同生效后，XX日之前货到甲方指定地点；

3.运输方式、运输责任及运输费用负担：乙方负责到甲方工厂的包装、装卸货、运输及保险费用。

三、付款方式

1.预付款：签订合同，甲方以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX % 做为预付款，即RMB XX元，（大写）：人民币XX 万元整），乙方10个日历日内开具等额的增值税发票交付甲方；

2.发货款：设备制作完成后，乙方提前10个日历日通知甲方，甲方收到乙方开具的等额增值税专用发票后10个日历日内以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX % 的款项，即RMB XX 元，（大写）：人民币XX万元整）；

3.验收款：设备安装调试完成，收到乙方开具的剩余全额增值税专用发票后，甲方10个日历日内以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX% 的款项，即RMB XX元，（大写）：人民币XX万元整）；

4.保固款：质保期期满后，双方确认无任何纠纷 15日历日内，甲方支付乙方合同总价的XX %的款项，即RMBXX元，（大写）：人民币XX万元整）。

（以上付款方式根据中标通知书）

四、安装、调试和验收

1.乙方负责设备安装及调试，负责卸车、吊装、搬运、报检及产生的费用；甲方负责水、电供应及产生的费用（或根据洽谈），且指定接口位置；

2.安装调试时间：至XX年XX月XX日前安装及调试完成，甲方配合乙方调试；

3.验收标准：双方共同依据设备技术标准进行设备的验收；

4.乙方可将剩余材料、自带用于调试的工具带出厂区；

5.乙方指定xxx为安装现场安全管理负责人，电话：xxx，身份证号码：xxx，安全管理资格证书：xxx。相关人员应持有相应的作业证书。

五、设备技术标准

1.以《技术附件》文件为准（若无技术附件，此项可列入技术要求），乙方必须保证合同标的产品的质量符合相关参数的要求，标的产品所使用的零配件需与规定的一致，否则按违约处理；

2.乙方保证所交付的设备排放标准满足国家及甲方所在地的最新环保标准，否则按违约处理。

六、培训与售后服务

1.乙方负责免费对甲方技师的技术培训，并能使甲方技师达到独立操作及维护保养能力的水平，甲方指定机械、电气技师的具体人员，参与设备安装、调试的过程；

2.保固期为设备验收合格后的12个月（以甲方出具的验收单为准）；

3.在保固期内，如设备出现质量问题，乙方接到甲方通知后2小时之内响应，24小时之内到甲方工厂免费修理或替换该缺陷部品或设备（易损件和因甲方原因造成的损坏除外）。若乙方不能于24小时之内进行修理或替换，则甲方自行或由第三方排除故障，其费用和责任由乙方负责。因质量问题造成甲方的损失由乙方负责，并从质保金中扣抵，不足部分乙方仍需赔偿。

七、安全事项

乙方在设备安装调试过程中，应遵循国家有关规定和甲方安全规章制度，服从甲方管理，并签订《安全施工协议》，若由于乙方责任造成人身伤害或财产损失，全部由乙方自行承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权从货款中直接扣除，不足部分乙方仍需赔偿。

八、违约责任

1.非甲方原因，乙方未按约定时间完成设备交付、安装调试，每迟延一天向甲方支付合同总金额千分之五的违约金，甲方有权直接解除合同而无需承担任何责任；

2.乙方未按合同约定履行义务或设备未达到合同要求，除其他条款已有约定外，还应按合同总值的20%向甲方支付违约金，乙方需赔偿由此给甲方造成的直接损失，甲方有权自应付款中直接扣除，不足部分乙方仍需赔偿，甲方有权直接解除合同，且无需承担任何责任，乙方须返还甲方前期支付的所有费用。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力不能全部或部分履行本合同义务时，应及时采取合理措施避免损失的进一步扩大并以传真、电话等最快方式通知另一方，经合同另一方认可后，发生不可抗力的一方可全部或部分免除因该不可抗力导致的合同迟延或不能全部或部分履行的责任。双方在不可抗力事故停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同条件相应延伸，如果不可抗力事故持续九十天以上时，任何一方有权书面通知对方终止本合同。

十、知识产权

1.乙方保证：设备不存在任何知识产权、所有权权利瑕疵，该设备及设备的销售不存在知识产权、所有权侵权行为。

2.侵权保证：当出现乙方设备及设备销售知识产权侵权情形（包括因甲方使用该设备而构成对他人知识产权侵犯为由被提起诉讼、仲裁或其它赔偿请求时），乙方应承担全部赔偿责任。

十一、争议解决条款

本合同履约地：山东省招远市

履行本合同的过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成，由合同履约地人民法院裁决。

十二、 反贿赂

乙方承诺坚决杜绝向甲方业务人员及亲属赠送财物的贿赂行为，若有此行为，乙方同意按合同总额的50%，向甲方支付违约金并赔偿甲方损失，甲方有权从货款中直接扣除、解除合同并取消供货商资格。

- 保密

任何一方不得向第三方透露因签订本合同获得和知晓的对方的商业秘密。商业秘密包括双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同、协议等文件中所包含的一切信息、客户名单、采购数据、定价政策、财务资料、进货管道等。

十四、其它

1.本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，自双方签字盖章之日起生效；

2.所有附件均须双方签字盖章，为本合同不可分割的一部分；

3.任何对本合同的修改和/或补充，必须以书面形式经双方共同签字盖章后，方具有法律效力。

甲方：山东金宝电子有限公司（章） 乙方：XX
单位地址：招远市国大路268号      单位地址：XX
委托代理人签字：                 委托代理人签字：

签字日期：                       签字日期：

电 话：                           电 话：
开户银行：工商银行招远支行       开户银行：

账 号：1606 0217 0902 4200 204    账 号：

税 号：9137 0000 6134 2205 47     税 号：

技术附件

- 技术要求

- 设备或布置图纸（若有）

- 以下空白

甲方合同章                               乙方合同章